Лекция №6

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

Газовые горелки - устройства, обеспечивающие качественное сжигание горючего газа с целью получения и распределения тепловой энергии.

Газовоздушная смесь может образовываться в результате смешения газа, истекающего из горелки, и воздуха, находящегося в окружающей горелку атмосфере. Такой воздух, обеспечивающий горение, называют вторичным, а горение газа при использовании только вторичного воздуха - диффузионным.

В том случае, если газовоздушная смесь, предназначенная для горения и подготовленная в горелке, уже содержит воздух, частично и полностью обеспечивающий окисление, горение называется кинетическим. Воздух, входящий в состав предварительно подготовленной газовоздушной смеси, называется первичным.

1) Диффузионные газовые горелки.

Диффузионные горелки - устройства, не обеспечивающие предварительного смешения газа и воздуха. Они предназначены для подвода и распределения газа с целью его сжигания в топочных объемах за счет вторичного воздуха.

Принципиальная схема устройства диффузионной газовой горелки:

1 – газопровод; 2 – газовый кран; 3 – насадка; 4 – огневые отверстия

Основным элементом конструкции диффузионной газовой горелки (см. рисунок) является насадка 3, которая представляет собой камеру той или иной формы (трубчатую или коробчатую), которая в верхней плоскости имеет огневые отверстия 4, равномерно распределяющие горючий газ по обогреваемой поверхности аппарата и дробящие общий газовый поток на отдельные.

Диффузионные газовые горелки просты по конструкции, дешевы в изготовлении и характеризуются малыми габаритами и металлоемкостью. Они удобны в эксплуатации и имеют широкий диапазон регулирования мощности, так как отсутствие первичного воздуха исключает проскок пламени.

Однако из-за низкой температуры горения их КПД невысок, химический недожог газа делает диффузионные горелки источником токсичного оксида углерода.

Поэтому эти горелки используются в качестве переносных запальников.

2) Кинетические газовые горелки.

Кинетическое горение предполагает предварительное приготовление горючей газовоздушной смеси. В зависимости от способа смешения газа и воздуха различают кинетические горелки: инжекционные, с принудительной подачей газа и воздуха.

Горелки с принудительной подачей газа и воздуха обеспечивают их подачу и смешение за счет внешних нагнетательных устройств -баллонов со сжатыми газами, насосов и т. д.

Инжекционные газовые горелки - такие, в которых смешение газа и воздуха происходит за счет кинетической энергии струи истекающего газа.

По конструкции смесителя инжекционные газовые горелки подразделяют на одно- и многосопловые.

3). Односопловые инжекционные газовые горелки.

По сравнению с диффузионными, эти горелки отличаются наличием инжектора-смесителя. Этот смеситель состоит из конфузора 5 (сужающейся конической трубки), переходящего в цилиндрическую горловину 6, и диффузора 7 (расширяющейся конической трубки).

Газ подается из газопровода через газовый кран 2 далее через сопло 3. Количество воздуха, поступающего в смеситель, может регулироваться за счет изменения сечения при перемещении специальной пластины - регулятора первичного воздуха 4.

1 — газопровод; 2 — газовый кран; 3 — сопло; 4 — регулятор первичного воздуха; 5 — конфузор; 6 — горловина смесителя; 7 — диффузор; 8 — насадка;9 — огневые отверстия

4) Газовые горелки инфракрасного  излучения  (ИК-горелки).

Горелка имеет односопловый смеситель со строго постоянным сечением подачи первичного воздуха в конфузор, регулятор подачи первичного воздуха отсутствует. Насадка горелки выполнена в виде параллелепипеда, верхняя плоскость которого сформирована из керамических плиток. На каждой плитке размещены цилиндрические огневые каналы диаметром 1,5 мм. Суммарное живое сечение этих отверстий составляет 40...45% общей площади поверхности плитки, что предопределяет малое гидравлическое сопротивление для истекающей газовоздушной смеси.

1 — рефлектор; 2 — огневые каналы; 3 — насадка; 4 — керамическая поверхность — излучатель; 5 — смеситель-инжектор; 6 — сопло;

5) Горелки с принудительной подачей газа и воздуха применяют в тех случаях, когда есть необходимость в высокой температуре факела. По конструкции горелки данного типа представляют собой двухканальную трубчатую систему. По внутреннему каналу под давлением подается горючий газ, а по наружному - воздух или кислород. Поскольку оба компонента горючей смеси подаются в горелку под избыточным давлением, в зоне истечения из сопел они активно перемешиваются на сравнительно коротком участке, что обеспечивает малую длину факела и высокую температуру горения.

1 – газовый канал; 2 – воздушный канал; 3 – нагнетательный воздушный насос; 4 – газовое сопло; 5 – керамическая насадка; 6 – воздушное кольцевое сопло

Жидкотопливные форсунки.

Для сжигания жидкого топлива предназначены жидкотопливные форсунки.

Если устройство обеспечивает только распыливание топлива, а его испарение происходит в дальнейшем за счет теплоты факела, то его называют форсункой.

Если же устройство обеспечивает не только распыливание, но и смесеприготовление паров жидкости и воздуха, то оно называется жидкотопливной горелкой.

Форсунки обеспечивают горение паров за счет вторичного воздуха, т. е. диффузионное горение, а жидкотопливые горелки -как за счет вторичного, так и первичного воздуха, т. е. обеспечивают кинетическое горение.

В зависимости от способа распыливания топлива жидкотопливные устройства подразделяются на механические, паровые, воздушные и испарительные.

6) Механические форсунки.

Распыливание осуществляется с помощью вращающейся турбинки, конуса, диска либо какого-нибудь другого рабочего органа, приводимого в движение от насоса или собственного электродвигателя.

1 — система зажигания; 2 ~ блок управления; 3 — клеммы подсоединения к электросети; 4 — электродвигатель; 5 — редуктор; 6 - электронагреватель топливного канала; 7 — топливный насос; 8 — жидкое топливо; 9 — топливный бак; 10 — регулятор расхода топлива; 11 — вентилятор; 12 — регулятор подачи воздуха; 13 — воздушное сопло; 14 — топливное сопло; 15 — распылитель; 16 — электроды зажигания

7) Паровые и воздушные форсунки

Для распыливания горючей жидкости используют кинетическую энергию струи, с которой пар или воздух воздействует на топливо.

а — воздушной; б - паровой; в - испарительной; 1 — напорный топливный бак; 2 — воздушный или паровой канал; 3 — топливный канал; 4 - компрессор; 5 - парогенератор; 6 — воздушный насос; 7 — герметичный топливный бак; 8 — сопло; 9 — испаритель; 10 — дожигатель; 11 — ванна для жидкостного разогрева системы

В сравнении с механическими форсунками, у которых распыливание редко происходит до размеров капли, меньших 1 мм, паровые и воздушные оказываются более эффективными. Но их использование связано с необходимостью применения специальных нагнетательных устройств, работающих, как правило, от электродвигателя, и, следовательно, такие форсунки малопригодны для эксплуатации в автономных условиях.

8) Испарительные форсунки

В этих условиях чаще всего используют испарительные форсунки (рис. в). Данные устройства имеют теплообменник, расположенный перед соплом, обогреваемый факелом горелки, в котором происходят испарение и перегрев паров горючей жидкости. В результате из сопла форсунки истекает перегретый пар, в котором при контакте с окружающим воздухом и связанном с этим незначительном охлаждением могут появиться мельчайшие капли конденсата. Но в основной массе истекающий из сопла пар готов к смесеобразованию и горению.

Испарительные форсунки позволяют более качественно сжигать жидкое топливо (дизельное), чем паровые и воздушные, особенно при малых расходах топлива и малой тепловой мощности.

К недостаткам испарительных форсунок относятся в первую очередь их чувствительность к падению давления и, как следствие, малый диапазон регулирования тепловой мощности.

В процессе кипения из дизельного топлива выделяется кокс, который откладывается на стенках испарителя, в результате чего уменьшается воспринимаемый им тепловой поток.